## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РАДИАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ОБЪЕКТА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ООО «РИЦ»)

Зарегистрирован в Государственном реестре № 42-003-99 Госстандарта России
Государственная лицензия: А№ 01082, per. Номер 47М/99/0619/017/Л от 03.03.99 г.

| 193131, СПб, ул. Ивановская, 24 г. Санкт-Петербург | тел./факс: (812) 560-35-32 08 июня 2000 г. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 213

Наименование объекта, его адрес:

Жилой дом. So6щ. = 14225 м2. 187 квартир: улииа Туристкая. дом 2 (квартир 65. корпус 41); прилегающая территория - 4850 м2

Характеристика объекта: кирпичное здание

Цель обследования объекта: приемка в эксплуатацию после завершения строительства

Заказчик: АОЗТ «РАИТ»

Проект здания: индивидуальный

Характеристика объекта: год постройки 2000 г.: количество этажей 1-2 й подъезды - 14 этажей. 3-й - подъезд - 11 этажей: тип фундамента свайный

Используемые материалы: кирпич - производство ОАО «Ленстройкерамика», железобетон - производство АОЗТ «Баррикада»

Система вентиляции в здании: естественная

Система вентиляции подвальных помещений: естественная

Средства измерения:

| № п/п | Тип прибора | Зав. | № свидетельства о госповерке | Срок действия свидетельства | Кем выдано свидетельство | Основная погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр ДРГ-01Т | 1392 | 0039238 | 04.10.2000 | Центр испытаний и сертификации Санкт-Петербурга («Тест Санкт-Петербург») | 30% |
| 2 | Радиометр оцинтилляционный полевой поисковый СРП-88Н | 4453 | 0089280 | 05.10.2000 | Центр испытаний и сертификации Санкт-Петербурга («Тест Санкт-Петербург») | 30% |
| 3 | Радиометр универсальный «Онега» | 0047 | 307/99 | 21.07.2000 | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | 30% |
| 4 | Спектрометрический комплекс для измерений ОА 222Rn в воздухе | 38 | 416-98 от 05.11.98 | 05.11.2000 | ВНИИМ им. Д.И. Менделеева | 20% |

Нормативно-методическая документация, использованная при проведении измерений:

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99;

- Методические указания МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-гигиенического обследования хилых и общественных зданий».

Дата проведения обследования: 07 июня - 15 июня 2000 г.

Условия проведения обследования: Температура от +7ºС до +15ºС

МЭД внешнего γ - излучения на открытой местности

| Количество точек | Место измерения | Зав. № дозиметра | Дата измерения | Среднее значение Н0, мк3в/ч | Минимальное значение Н0, мк3в/ч | Погрешность Δ, мк3в/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | территория на расстоянии 30 м от здания | 1392 | 07.06.2000 | 0,13 | 0,10 | 0,04 |

МЭД внешнего γ - излучения на прилегающей территории

| Количество точек | Место измерения | Диапазон значений МЭД по ДРГ-01Т, мР/ч | Интервал поисковых значений по СРП-88Н, (мкР/ч)/10×с-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | прилегающая территория | 0,012-0,016 | 14-18/67-85 |

МЭД внешнего γ - излучения на прилегающей территории

| Место измерения | Показания поискового прибора СРП-88Н | Результат измерения Н, мк3в/ч | Погрешность Δ, мк3в/ч | Н-Н0+Σ Δ, мк3в/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъезд | Этаж | № квартир |  |  |  |  |
| 1 | подвал | - | 110-135 | 0,23 | 0,07 | 0,20 |
|  | офис | - | 102-114 | 0,20 | 0,05 | 0,16 |
|  | 2 | 1-5 | 105-115 | 0,20 | 0,05 | 0,17 |
|  | 3 | 1-6 | 100-118 | 0,21 | 0,06 | 0,18 |
|  | 4 | 1-6 | 96-111 | 0,19 | 0,05 | 0,14 |
|  | 5 | 1-6 | 96-114 | 0,20 | 0,05 | 0,16 |
|  | 6 | 1-6 | 94-113 | 0,20 | 0,05 | 0,17 |
|  | 7 | 1-6 | 93-114 | 0,20 | 0,06 | 0,16 |
|  | 8 | 1-6 | 99-115 | 0,20 | 0,06 | 0,17 |
|  | 9 | 1-6 | 96-118 | 0,20 | 0,05 | 0,16 |
|  | 10 | 1-6 | 91-115 | 0,19 | 0,05 | 0,15 |
|  | 11 | 1-6 | 98-117 | 0,20 | 0,05 | 0,16 |
|  | 12 | 1-3 | 99-116 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
|  | 13 | 1-3 | 97-122 | 0,21 | 0,06 | 0,17 |
|  | 14 | 1-2 | 96-117 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
| 2 | подвал | - | 107-128 | 0,22 | 0,06 | 0,18 |
|  | офис | - | 101-115 | 0,20 | 0,05 | 0,14 |
|  | 2 | 1-7 | 97-112 | 0,19 | 0,05 | 0,14 |
|  | 3 | 1-7 | 96-115 | 0,20 | 0,06 | 0,16 |
|  | 4 | 1-7 | 95-112 | 0,19 | 0,05 | 0,14 |
|  | 5 | 1-7 | 103-107 | 0,18 | 0,04 | 0,13 |
|  | 6 | 1-7 | 105,113 | 0,19 | 0,05 | 0,15 |
|  | 7 | 1-7 | 104-111 | 0,18 | 0,05 | 0,15 |
|  | 8 | 1-7 | 101-108 | 0,18 | 0,05 | 0,14 |
|  | 9 | 1-7 | 95-102 | 0,17 | 0,04 | 0,13 |
|  | 10 | 1-7 | 108-118 | 0,20 | 0,6 | 0,15 |
|  | 11 | 1-7 | 90-118 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
|  | 12 | 1-7 | 104-127 | 0,22 | 0,07 | 0,19 |
|  | 13 | 1-2 | 102-131 | 0,22 | 0,07 | 0,18 |
|  | 14 | 1-2 | 103-119 | 0,21 | 0,06 | 0,17 |
| 3 | подвал | - | 104-126 | 0,22 | 0,06 | 0,19 |
|  | 1 | 1-2 | 100-113 | 0,20 | 0,05 | 0,14 |
|  | 2 | 1-4 | 104-111 | 0,19 | 0,05 | 0,13 |
|  | 3 | 1-4 | 101-116 | 0,21 | 0,06 | 0,16 |
|  | 4 | 1-4 | 98-112 | 0,19 | 0,05 | 0,14 |
|  | 5 | 1-4 | 91-109 | 0,20 | 0,06 | 0,16 |
|  | б | 1-4 | 99-112 | 0,19 | 0,05 | 0,15 |
|  | 7 | 1-4 | 101-117 | 0,20 | 0,06 | 0,17 |
|  | 8 | 1-4 | 95-115 | 0,20 | 0,06 | 0,16 |
|  | 9 | 1-4 | 94-П6 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
|  | 10 | 1-2 | 100-113 | 0,19 | 0,05 | 0,16 |
|  | И | 1-2 | 103-116 | 0,20 | 0.06 | 0,15 |

Примечание: 1. Нумерация квартир на лестничных площадках принята условно по часовой стрелке

Результаты мгновенных измерений ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений

| № п/п | Место измерения Этаж № квартиры | Дата измерений | 222Rn, Бк/м3 ОА±Δ ЭРОА±Δ | 220Rn, Бк/м3 ЭРОА±Δ | Макс, среднегод. Сmax Бк/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подъезд 1 |  |  |  |  |
| 1 | подвал | - | 08-09.06.2000 |  | 23,1±6,9 | <1 | 90 |
| 2 | 2 | кв.1 | 08-09.06.2000 | - | 19,7±5,9 | 4,2±1,3 | 102 |
| 3 | 2 | кв.3 | 08-09.06.2000 | - | 22,5±6,8 | 4,6±1,4 | 116 |
| 4 | 4 | кв.6 | 08-09.06.2000 | - | 17,7±5,3 | 3,2±1,0 | 88 |
| 5 | 5 | кв.5 | 08-09.06.2000 | - | 13,4±4,0 | 1,3±0,4 | 60 |
| 6 | 6 | кв.2 | 08-09.06.2000 | - | 16,0±5,0 | 2,9±0,9 | 83 |
| 7 | 7 | кв.3 | 08-09.06.2000 | - | 13,8±4,1 | 1,5±0,5 | 63 |
| 8 | 8 | кв.1 | 08-09.06.2000 | - | 1б,0±5,3 | 3,2±1,0 | 82 |
| 9 | 9 | кв.5 | 08-09.06.2000 |  | 15,9±4,8 | 2,2±0,7 | 75 |
| 10 | 10 | кв.3 | 08-09.06.2000 |  | 17,0±5,1 | 1,3±0,4 | 74 |
| 11 | 11 | кв.1 | 08-09.06.2000 | - | 12,2±3,б | 1,7±0,5 | 56 |
| 12 | 12 | кв.1 | 08-09.06.2000 | - | 15,4±4,6 | 1,8±0,5 | 71 |
|  |  |  | Подъезд 3 |  |  |  |  |
| 13 | 2 | кв.1 | 14-15.06.2000 | - | 18,7±5,6 | 2,1±0,8 | 85 |
| 14 | 3 | кв.4 | 14-15.06.2000 | - | 17,7±5,3 | 3,2±1,0 | 88 |
| 15 | 4 | кв.2 | 14-15.06.2000 | - | 19,2±5,8 | 2,4±0,7 | 89 |
| 16 | 5 | кв.3 | 14-15.06.2000 | - | 12,9±3,9 | 1,7±0,5 | 61 |
| 17 | 6 | кв.2 | 14-15.06.2000 | - | 16,9±5,1 | 2,6±0,8 | 82 |
| 18 | 7 | кв.2 | 14-15.06.2000 | - | 1,1±3,0 | 1,9±0,6 | 51 |
| 19 | 8 | кв.2 | 14-15.06.2000 | - | 20,9±6,3 | 2,0±0,6 | 94 |
| 20 | 9 | кв.1 | 14-15.06.2000 | - | 20,4±6,1 | 1,8±0,5 | 90 |
| 21 | 10 | кв.2 | 14-15.06.2000 | - | 17,9±5,4 | 2,6±0,8 | 86 |

Примечание:

1. Оценка численного значения Сmax производилась по формуле:

2. Значение коэффициента радиоактивного равновесия между радоном и его дочерними продуктами принято равным 0,5.

| Испытания провела |  | / Мухина Л. А. |
| --- | --- | --- |
| Директор ООО «РИЦ» |  | / Водоватов В. А. |