## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЯ

Теплоэнергетический паспорт здания

| Общая информация о проекте |
| --- |
| Дата заполнения | 1999-12-15 |
| Адрес здания | г. Тверь |
| Разработчик проекта | ЦНИИЭПжилища |
| Адрес и телефон разработчика | Москва, Дмитровское ш., 95; т. 976-2819 |
| Шифр проекта | Серия 121 |
| Расчетные условия |
| п/п | Наименование расчетных параметров | Обозначение символа и единицы измерения параметра | Расчетное значение |
| 1 | Расчетная температура внутреннего воздуха | tint,°С | 29 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха | text,°С | -29 |
| 3 | Расчетная температура теплого чердака | tdint,°С | 14 |
| 4 | Расчетная температура «теплого» подвала | tbint,°С | 2 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | Zkt, сут | 218 |
| б | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tQVext,°С | -3,0 |
| 7 | Градусо-сутки отопительного периода | Dd,°C×сут | 5014 |
| Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания |
| 8 | Назначение | Жилое |
| 9 | Размещение в застройке | Отдельно стоящее |
| 10 | Тип | Многоэтажное, 9 эт. |
| 11 | Конструктивное решение | Крупнопанельное, железобетонное |
| Геометрические показатели |
| № п/п | Показатель | Обозначение символа и единицы измерения показателя | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 12 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания В том числе: | AeSM,м2 | - | 5395 |  |
|  | -стен | Аw, м2 | - | 3161 |  |
|  | -окон | AF, м2 | - | 694 |  |
|  | -входных дверей | Aed, м2 | - | - |  |
|  | -покрытий (совмещенных) | Ас, м2 | - | - |  |
|  | -чердачных перекрытий (холодного чердака) | Ас, м2 | - | - |  |
|  | -перекрытий теплых чердаков | Ас, м2 | - | 770 |  |
|  | -перекрытий «теплых» подвалов | Af, м2 | - | 770 |  |
|  | -перекрытий неотапливаемых подвалов или подполий | Af, м2 | - | - |  |
|  | -перекрытий над проездами и эркерами | Af, м2 | - | - |  |
|  | -пола по грунту | Af, м2 | - | - |  |
| 13 | Площадь отапливаемых помещений | Ak, м2 | - | 5256 |  |
| 14 | Полезная площадь (общественных зданий) | Al, м2 | - | - |  |
| 15 | Площадь жилых помещений и кухонь | Al, м2 | - | 3416 |  |
| 16 | Отапливаемый объем | Vf, м3 | - | 1848 |  |
| 17 | Коэффициент остекленности фасада здания | p | 0,18 | 0,18 |  |
| 18 | Показатель компактности здания | kedes, 1/м | 0,32 | 0,29 |  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Теплотехнические показатели |
| 19 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | Roγ, м2×ºС/Bт |  |  |  |
|  | -стен | Rw | 3,2 | 3,2 |  |
|  | -окон и балконных дверей | RF | 0,54 | 0,55 |  |
|  | -входных дверей | Red | - | - |  |
|  | -покрытий (совмещенных) | Rc | - | - |  |
|  | -чердачных перекрытий (холодных чердаков) | Rc | - | - |  |
|  | -перекрытий теплых чердаков (включая покрытие) | Rc | 4,71 | 4,71 |  |
|  | -перекрытий «теплых» подвалов | Rf | 4,16 | 4,16 |  |
|  | -перекрытий неотапливаемых подвалов или подполий | Rf | - | - |  |
|  | -перекрытий над проездами и под эркерами | Rf | - | - |  |
|  | -пола по грунту | Rf | - | - |  |
| 20 | Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания | Kmtγ, Bт/(м2×ºС) | - | 0,544 |  |
| 21 | Воздухопроницаемость наружных ограждений: | Gm кг/(м2×ч) | - | - |  |
|  | -стен | Gmw | 0,5 | 0,5 |  |
|  | -окон и балконных дверей | GmF | 6 | 6 |  |
|  | -покрытий (чердачных перекрытий) | GmC | 0,5 | 0,5 |  |
|  | -перекрытий 1 -го этажа (пола по грунту) | Gmf | 0,5 | 0,5 |  |
| 22 | Кратность воздухообмена | na ч-1 | 0,652 | 0,652 |  |
| 23 | Приведенный (условный) инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания | Kminf, Bт/(м2×ºС) | - | 0,556 |  |
| 24 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Km, Bт/(м2×ºС) | - | 1,1 |  |
| Теплоэнергетические показатели |
| 25 | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | Qk, МДж | - | 2572051 |  |
| 26 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | qint Вт/м2 | не менее 10 | 10 |  |
| 27 | Бытовые тепло поступления в здание за отопительный период | Qint МДж | - | 643410 |  |
| 28 | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период | Qk МДж | - | 255861 |  |
| 29 | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qky, МДж | - | 2093476 |  |
| 30 | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания | Qkdes, кДж/(м2×°С×сут) | - | 79,44 |  |
| Паспорт заполнен |
| Организация |
| Адрес и телефон |
| Ответственный исполнитель |