## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ

Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков

| К1-1, К1-1а, К1-2, У1-2а, К1-3, К1-3а, К1-4, К1-4а, К1-5, К1-5а, К1-6 |
| --- |
| (наименование системы) |
| смонтированной в | Жилом доме по пр. Мориса Тореза 81/1 |
|  | (наименование объекта, |
| г. Санкт-Петербург | « 12 » марта 2003 г. |

Комиссия в составе представителей:

| заказчика | ЗАО «Жилстрой Ленэнерго»; технадзор Михайлов С. В. |
| --- | --- |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| генерального подрядчика | ЗАО «Строительный трест»; начальник участка Ишутин Л. А. |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| монтажной организации | ЗАО «Стройимпулъс-ССМУ»; прораб Ильин А. М. |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |

произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. Монтаж выполнен по проекту | OOО «ПТАМ» Новикова С. Г. ч.л. № СПб 002378-А; 2000-01ВК |
| --- | --- |
|  | (наименование проектной организации и номера чертежей) |

2. Испытание произведено проливом путем одновременного открытия   75%   санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение   75   мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытаний проливом воды.

| Представитель заказчика |  | /С. В. Михайлов |
| --- | --- | --- |
| Представитель генерального подрядчика |  | /Л. А. Ишутин |
| Представитель монтажной организации |  | /А. М. Ильин |